南沙金融大厦监控系统建设方案

一、项目概述

（一）项目名称

本项目为南沙金融大厦监控系统建设项目。

（二）本次项目内容：

1、大厦视频安防监控系统

2、饭堂视频监控监督系统

★本次采购产品为项目机，品牌选型为海康威视、大华、沃视。

（三）产品要求：

1. 必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。如果因为生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表，并提出质量保证承诺。

2. 项目需求中如有列出的指标参数应按列出的指标参数进行报价。投标人如不响应建议中的具体数值，则可能导致严重影响评标结果。

3. 项目需求中未列明指标参数的，投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，并提供有关产品说明书，这些证明文件应以附件形式在投标文件中列出。若提供的产品说明书与投标文件中建议的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

4. 根据项目文件载明的采购项目实际情况，拟在项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在文件中载明。

5. 属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC认证）

6. 交货时间：项目签订合同之日起，应于30天内完成系统细化设计、软件预研发/系统预调试、软硬件现场安装调试任务，使之具备试运行条件；系统安装调测完毕后，进行系统初验。要求中标人对本项目进行大包干。

如果系统运行全部满足项目要求，买卖双方共同签署验收报告，然后进入24个月的的免费质保期。

项目要求：须对本项目进行深化设计，用户及评审人员评标以此为依据。

7. 交货地点：南沙金融大厦。

（四）设计依据

国家现行的相关设计标准、规范：

（1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

（2）《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

（3）《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2006）

（4）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007）

（5）《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

（6）《视频安防监控系统工程技术规范》（GB 50395-2007）

（7）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（8）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

（9）《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)

（10）《综合交换机技术规范》（YD/T1123-2001）

（11）《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则（DBJ 15－51－2007）

二、项目需求

（一）视频安防监控系统

（二）饭堂视频监控监督系统

1、系统概述

（1）本工程视频安防监控系统采用全数字化监控系统，在值班室、饭堂设置监视器，接入视频安防监控系统，总控室设在首层监控室；作为应急指挥中心。

（2）本工程视频安防监控系统在值班室，5楼饭堂上墙显示。

（3）系统由全彩色数字网络IP摄像机、编码器、解码器、显示设备及计算机网络等构成。

（4）POE供电功能：当传输距离不大于70米时，室内摄像机均采用六类4对UTP传输，并采用交换机POE供电；快球采用星光级快球摄像机。

2、系统前端设置

对重要场所如人行通道、车行通道、进出口等部位进行视频采集，实现无死角监控。大厦外围周界、大厦内部等部位进行视频采集，同时以上视频信号实时传输到监控中心显示和保存，并实现图像全程同步录制。

3、值班室、饭堂的设备配置

（1）在值班室及饭堂配置解码器、显示设备及相应的操作设备、管理软件等。

（2）值班室中系统监视器采用5台43”全高清液晶监视器，1台55”全高清液晶监视器，饭堂系统监视器采用1台43”全高清液晶监视器；解码器采用高清解码器，最大能支持单台显示器1080P分辨率16分屏显示。摄像机视频信号经网络解码器解码后在监视器（墙）上巡回显示；重要场所的摄像机视频信号在固定的监视器上多画面显示。饭堂监视器实时显示厨房内部作业内容，接受广大职工监督，保障食品卫生。

4、主要设备参数配置需求：

（1）数字网络IP摄像机应提供200万像素视频图像，并支持实时视频数据流及存储视频数据流两路码流；支持30米红外；支持SVAC或H.265压缩算法；支持ONVIF协议；具有视频移动侦测能力、宽动态、字符叠加功能、日志查询功能；支持POE供电。

（2）数字网络IP高速球机应提供300万像素视频图像，并支持实时视频数据流及存储视频数据流；支持SVAC或H.265压缩算法；支持ONVIF协议；具有视频移动侦测能力、宽动态、字符叠加功能，红外照射距离80米以上，16倍数字变倍；4.7-94mm20倍焦距；光学手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪；支持多场景巡航跟踪、日志查询功能。

（3）解码器采用高清解码器，最大支持单台显示器1080P分辨率16分屏显示，最小8分屏显示。

（4）系统存储应采用IP-SAN系统，支持RAID0,1,5,10等级别，配置冗余BIOS、风扇、电源。存储磁盘阵列应具备磁盘顺序加电、电源短路保护、磁盘热插拔、磁盘漫游等防护功能。

（5）监视器应采用专业级液晶监视器。

5、系统基本要求

（1）系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

（2）系统的制式应与我国的电视制式一致。

（3）系统监控中心设于一楼总控室内。

6、系统设备列表

6.1、摄像头数量统计

| 序号 | 楼层/ 区域 | 设备 | 单位 | 数量 | 品牌/型号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大厦监控摄像头数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 负一楼水泵房 | 半球 | 个 | 1 | - 海康200万像素（DS-2CD2325-HJ）； - 大华200万像素 （DH-IPC-HDW5233C）； - 沃视200万像素 （WIP200-ND20）。 | 水泵房电伐、水伐操作监控 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 2 | 负一楼高压房 | 半球 | 个 | 1 |  | 高压房门口射入监控 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 3 | 负一楼专用低压房 | 半球 | 个 | 3 |  | 低压房三个通道，每个通道机柜操作监控 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 4 | 负一楼空调机房 | 半球 | 个 | 3 |  | 空调机房操作监控 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 5 | 负一楼发电机房 | 半球 | 个 | 1 |  | 发电机房操作监控 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 6 | 负一楼货楼门口 | 半球 | 个 | 1 |  | 负一楼货楼门口进出监控 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 7 | 负一楼通道 | 半球 | 个 | 3 |  | 负一楼进出偏停车场门口通道各1个，横向通道1个 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 8 | 一楼 外围 | 高速球 | 个 | 6 | - 海康300万像素（DS-2DC7320IW-A）； - 大华200万像素 （DH-SD6C82F-GN）； - 沃视200万像素 （SIPT-20AG18X）。 含支架 | 外围高速球，立杆，前面，中间，后面各2个 | 6MM镜头，日夜红外，宽动态，300万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法 |
| 9 | 一楼 | 半球 | 个 | 7 | 1、海康200万像素（DS-2CD2325-HJ）； 2、大华200万像素 （DH-IPC-HDW5233C）； 3、沃视200万像素 （WIP200-ND20）。 | 大堂1个，客梯间1个，货梯间1个，通道2个，监控室1个，管理办公室1个 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 10 | 2-4楼 | 半球 | 个 | 9 |  | 每层楼的正对货梯门，客梯间，消防走火梯门各1个 | 4MM镜头，1层3个，日夜红外， 200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 11 | 5楼 | 半球 | 个 | 3 |  | 正对客梯间1个，通道1个 消防走火梯门1个 | 4MM镜头，日夜红外，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法 |
| 12 | 6-18楼 | 半球 | 个 | 39 |  | 每层楼的正对货梯门，客梯间，消防走火梯门各1个 | 4MM镜头，1层3个，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 13 | 6-18楼 | 枪型 | 个 | 13 | - 海康200万像素（DS-2CD2T25-HJ）； - 大华200万像素 （DH-IPC-HFW4233M）； - 沃视200万像素 （WIP200-JTA40）。 含支架 | 装通道尽头对着整个通道1个 | 6MM镜头，1层1个，日夜红外50米，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 14 | 19楼 | 半球 | 个 | 5 | 1、海康200万像素（DS-2CD2325-HJ）； 2、大华200万像素 （DH-IPC-HDW5233C）； 3、沃视200万像素 （WIP200-ND20）。 | 正对货梯门，客梯间，消防走火梯门各1个，通道两边对射2个 | 4MM镜头，日夜红外，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 15 | 天台 | 枪型 | 个 | 4 | - 海康200万像素（DS-2CD2T25-HJ）； - 大华200万像素 （DH-IPC-HFW4233M）； - 沃视200万像素 （WIP200-JTA40）。 含支架 | 对天台门及水塔1个，左角1个，右角及水塔1个，通道1个 | 日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法 |
| 16 | 电梯 | 半球 | 个 | 5 | 1、海康200万像素（DS-2CD2325-HJ）； 2、大华200万像素 （DH-IPC-HDW5233C）； 3、沃视200万像素 （WIP200-ND20）。 | 电梯桥箱各1个 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法， |
| 17 | 负一楼车库 | 半球 | 个 | 10 |  | 正对入库口1个，入库右转横向通道1个，坚向通道2个，水平对齐入库右转横向通道2个，对接风机房方向1个，内库入口通道左射监控1个，内库横向车道对射2个 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法 |
| 大厦监控摄像头总数 |  |  |  | 114 |  |  |  |
| 18 | 监控室硬盘录相机（存1个月录相） | NVR(32路) | 个 | 3 | ZK-NVR-3208 （8盘位） | 监控室 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；32路，320M接入，160M输出；关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0；2个千兆以太网口 |
| 19 |  | NVR(16路) | 个 | 2 | DS-7716N-K4 （4盘位） | 监控室 | 1.5U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；16路；160M接入，160M输出；关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0；2个千兆以太网口 |
| 20 |  | 硬盘 | 个 | 18 | 监控专用硬盘6TB | 监控室 | 3.5英寸；6TB；64M；SATA3 |
| 21 | 控制键盘 | 控制键盘 | 套 | 1 | DS-1100K | 外围高速球控制键盘，网络通讯 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 |
| 二、饭堂监控摄像头数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5楼厨房 | 半球 | 个 | 8 | 1、海康200万像素（DS-2CD2325-HJ）； 2、大华200万像素 （DH-IPC-HDW5233C）； 3、沃视200万像素 （WIP200-ND20）。 | 洗碗间2个，切菜间2个，磨面间1个，炒菜间2个，分菜间1个 | 4MM镜头，日夜红外，宽动态，200万像素及以上，数字网络IP摄像机，H.265压缩算法，POE供电 |
| 饭堂监控摄像头总数 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 23 | 弱电间 | NVR(16路) | 个 | 2 | DS-7716N-K4 （4盘位） | 5层弱电间 | 1.5U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；16路；160M接入，160M输出；关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0；2个千兆以太网口 |
| 24 |  | 硬盘 | 个 | 18 | 监控专用硬盘6TB | 5层弱电间 | 3.5英寸；6TB；64M；SATA3 |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大厦监控室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示器 | 个 | 5 | AOC/43寸 | HDMI，DVI接口 |
| 2 | LED显示器 | 个 | 1 | AOC/55寸 | HDMI，DVI接口 |
| 3 | 6位显示墙 | 套 | 1 |  | 5小1大显示墙带柜 |
| 4 | 双联操作台 | 套 | 1 | 国产 | 双联位控制操作台 |
| 5 | 8路解码器 | 个 | 1 | 海康威视/DS-6908UD | 8路解码，最高可分16屏 |
| 6 | 管理电脑 | 套 | 1 | 国标 | i3及以上CPU，4G内存，独立显卡，1T硬盘，win7操作系统 |
| 7 | 平台管理服务器 | 台 | 1 | 海康威视/DS-VE2108C-BBC(含WindowsServer2008R2简体中文标准版) | 可选设备统一平台管理; E3-1231 V3(4核3.4GHz)×1/8GB DDR3×2/1TB SATA×2/热插拔/640L_RAID/ 1GbE×4/冗电/导轨/2U/含WinServer2008R2简体中文标准版) |
| 8 | 平台管理软件 | 套 | 1 | 海康威视/IVMS8700 |  |
| 二、饭堂监控设备 |  |  |  |  |  |
| 9 | LED显示器 | 个 | 1 | AOC/43寸 | HDMI，DVI接口，挂墙式 |
| 三、网络线材 |  |  |  |  |  |
| 10 | 16口千兆交换机 | 个 | 9 | 华为/1700-16G | 支持POE供电；安装于 2-4，5楼弱电井； 5楼饭堂弱电井； 6-8楼弱电井； 9-11楼弱电井； 12-14楼弱电井； 15-18楼弱电井； 19楼-天面弱电井； 监控室； |
| 11 | 24口千兆交换机 | 个 | 2 | 华为/1700-24GR | 支持POE供电；安装于： -1楼弱电井； 1楼弱电井， |
| 12 | 6U机柜 | 个 | 11 | 国产 |  |
| 13 | 电梯专用无线网桥 | 对 | 5 | 海康威视/DS-3WF03C-E | 电梯监控通讯传输使用 |
| 14 | 安普网线 | 米 | 10000 | 盛创伟业/六类 |  |
| 15 | 电源线 | 米 | 800 | 盛创伟业/RVV3*1.5 | 天台，车库及外围摄像头供电。 |
| 16 | 外围高速球立杆 | 套 | 6 |  | 支架重新喷漆翻新 |
| 17 | 监控电源 | 个 | 3 | 明纬/24V10A | 供6个外围高速球用电。 |
| 18 | 线管 | 米 | 5000 | 联塑 |  |
| 19 | 镀锌线管 | 米 | 800 |  | 车库及天面布线用管 |
| 20 | 其他辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 四、安装调试 |  |  |  |  |  |
| 21 | 安装维护费 | 套 | 122 |  |  |

6.2、监控室设备

三、施工要求方案

3.1、施工安装要求

（1）摄像机非吸顶应有稳定牢固的支架。

（2）摄像机应安装于监视目标附近且不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动，同时保证摄像机的视野范围满足监视的要求。

（3）摄像机镜头应避免强光直射，宜从光源方向对准监视目标，尽量避免逆光安装；当需要逆光安装时（各出入口），应采用宽动态摄像机，并尽量降低监视区的对比度。

（4）本系统与其它安防系统信号线缆采用热镀锌金属线管或槽同槽敷设，系统电源线应单独穿管敷设。

3.2 设备/线缆的安装与敷设要求

3.2.1、值班室内智能化系统设备宜采用电视墙机柜安装，各系统机柜外观、尺寸应统一。

3.2.2、机柜前后应留用检修通道，通道宽度应满足检修要求。

3.2.3、安装于吊顶内可弱电井内的弱电设备应采用金属机箱或机柜保护。

3.2.4、智能化系统的控制、配电线路应采用铜芯低烟无卤交联阻燃塑料绝缘导线、电缆。

3.2.5、电缆/线敷设应满足有关的施工安装规范、规程、标准的要求：

A、弱电井内垂直布线走配线架

B、楼层天花水平布线套PVC管

C、地下车库及天台走线穿镀锌金属线管。

3.3 线槽/线管的安装要求

1、智能化系统线槽/线管按照强/弱电、交/直流线路分槽/管敷设的原则，并结合线路的类别、管理和维护的便利等因素进行安装。

2、管线槽的设置

（1）布线、安防系统、设备管理等各弱电系统线缆采用独立金属镀锌线槽/管敷设。

（2）配电线路采用独立金属镀锌线槽/管敷设。

3、线槽敷设要求

（1）电缆桥架、金属线槽、地面敷设线槽采用冷轧钢板，表面需进行热浸锌（或热喷锌、粉末静电喷涂、镀锌镍）等工艺处理，以提高抗腐蚀能力。

（2）电缆桥架、金属线槽、地面敷设线槽应满足强度、刚度、抗腐蚀和稳定性的要求，使用寿命应大于50年。

（3）宽度在200mm及以下的电缆桥架、金属线槽、地面敷设线槽壁厚不小于1.5mm，宽度在300～600mm的电缆桥架、金属线槽、地面敷设线槽壁厚不小于2mm，宽度在600～800mm的电缆桥架、金属线槽、地面敷设线槽壁厚不小于2.5mm，800mm及以上的电缆桥架、金属线槽、地面敷设线槽壁厚不小于3mm。 （4）托盘式槽架应带散热孔，散热孔尺寸应确保老鼠不能钻入（200宽及以下的可不带散热孔）。

（5）线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐备。

（6）全属线槽接口应平整，接缝处紧密平直；槽盖装上后应平整、无翘角，出线口的位置准确。

（7）线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。

（8）各系统管线与其它管线和电磁干扰之间的距离应符合防电磁干扰的规定。

（9）电缆梯架、线槽安装应采用足够承载力的支架、吊架、托架，支承点水平水平距离不宜大于2m，转弯处需加密，垂直段支承距离不宜大于3m，水平段距地高度不宜低于2.5m。

（10）电缆槽（梯）架在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装；在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。

（11）同一敷设路径的电缆槽（梯）架宜共用吊装（或支撑）点，吊装（或支撑）点的用材应能确保承重要求。槽（梯）架分层安装时应留放线及检修空间。

（12）线槽/线管的安装吊架、支架或预埋件应统一考虑。

（13）线槽/管在穿越建筑物伸缩缝或沉降缝处应用软接头连接，穿越放火分区处作防火封堵处理。

（14）线槽/管在穿越建筑物人防分区时，应按人防要求，采用预埋钢管处理。

4、线管敷设要求

（1）直线布管每30m处应设置过线盒装置。每根暗管的转角弯数量不得多于2个，并不应有S弯出现。有弯头的管段长度超过20m时，应设置管线过线盒装置；在有2个弯时，不超过15m应设置过线盒。暗装转弯的曲率半径不应小于该管外径

的6倍，如暗管外径大于50mm时，不应小于10倍。

（2）暗管管口应光滑，并加有护口保护，管口伸出部位宜为25～50mm。在同一线槽内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的30％。

（3）敷设金属管时应尽量减少弯头，转弯角度不应小于90度，每根金属管弯头不应超过3个，直角弯头不应超过2个。

（4）管线敷设应沿最短路线，减少弯曲和交叉重叠，金属管入盒应用锁紧螺母或管帽固定，两管连接处应对齐，连接牢固，管口端面盒内壁毛刺用锉刀锉平，使管口保持光滑，以免割破线缆绝缘护套。

（5）线管内穿线在建筑抹灰及地面结实后，管内或线槽内的水及杂物清理干净。

（6）暗埋在地面时应采用可挠金属电线管（KNG）。

5、线缆敷设要求：

（1）缆线的布放应平直、不得产生纽绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

（2）不同系统、不同类别、不同用途的线缆宜用不同色标加以区分。缆线在布放前两端及中间每隔20米等部位有固定标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。

（六）其它

1、凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与采购人协商解决。

2、本项目所选设备、材料，必须满足与产品相关的国家标准；并满足与产品相关的国家标准及市场准入要求。

3、智能化施工安装单位应根据所采用的产品的技术特性进行深化设计，并经业主、监理、设计单位确认后方可施工。

4、本需求中所列个性设备或材料的参数，仅作为设计控制产品选型的依据，非强制使用，可以采用相同技术数据（包括技术性能指标，安装外型尺寸等）的设备及产品代替。所有设备确定后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

5、施工单位应按照国家相关的施工及验收标准、规范进行施工安装，并满足相关的检测标准。