## 封-1 招标工程量清单封面
南沙芦湾村新林楼重建工程二次供水（智慧泵房）
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
南沙芦湾村新林楼重建工程二次供水（智慧泵房）
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 汇总表
汇总费用表
项目名称：南沙芦湾村新林楼重建工程二次供水（智慧泵房）
序号 | 名称 | 金额（元） | 备注
一 | 恒压变频给水泵组
二 | 不锈钢水箱
三 | 数据集成及辅助设施
四 | 一体化室外泵房移动箱体
五 | 管道部分
六 | 其中不含税总计=八-七
七 | 其中税金9%
八 | 含税总计=（一+二+三+四+五）

## 泵房设备设施工程量清单
泵房工程量清单
项目名称：南沙芦湾村新林楼重建工程二次供水（智慧泵房）
序号 | 项目名称 | 工作内容及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一、变频给水泵组
1 | 生活泵房一 1区变频给水泵组 | 主泵一用一备 单泵流量Q=8.3m3/h，H=50m，3kw 含稳压罐变频控制柜 | 组 | 1
小计
二、不锈钢生活水箱
1 | 生活泵房一 不锈钢生活水箱1 | 1.名称:不锈钢生活水箱 2.型号规格:2.0m*2.0m*2.0m 3.水箱板厚（mm）： 顶板、侧一板：1.5；侧二板：2.5；底板：3.0 | 个 | 1
小计（元）
三、数据集成及辅助设施
1 | 数据集成及辅助设施 | / | 项 | 1 |  |  | 详见南沙芦湾村新林楼重建工程二次供水（智慧泵房）数据集成及辅助设施
小计（元）
四、一体化室外泵房移动箱体
1 | 一体化室外泵房移动箱体 | 含室外一体化泵房箱体的结构、装饰、防水、喷漆、箱体内用电的连接等费用 尺寸：4000×2500×2500mm（H） | m³ | 25 |  |  | 1)箱体防护等级IP55，防腐等级不低于C3； 2)箱体采用304不锈钢，侧墙和顶部材料均使用不燃的A级防火岩棉材料，其中墙板岩棉采用高密度岩棉，发生火灾时可有效防止火势蔓延，消防安全得以保证； 3)墙面采用消声板、吸音保温棉保证了泵房内的噪音和温度不溢出。 4)泵房的等电位和防雷接地装置与周围防雷接地网有效连接，避免雷击伤害。 5)设备外壳实现有效接地，必须做好防触电设计，保障人员人身安全。针对接地故障能实现自动监测，并通过平台实现自动报警。 6)有完善散热设计，预留检修空间（箱体侧开门设计）。
小计（元）
总计（元）

## 泵组报价 (hidden)
[10 empty] | 威派格 | [10 empty] | 主泵 | 副泵 | 全套泵组
|  | 主泵流量 （m³/h） | 主泵扬程 （m） | 主泵功率（kW） | 主泵台数 | 主泵出口口径 | 副泵流量 （m³/h） | 副泵扬程 （m） | 副泵功率（kW） | 主泵型号 | 主泵流量 （m³/h） | 主泵扬程 （m） | 主泵功率（kW） | 单泵出口口径 | 主泵台数 | 副泵型号 | 副泵流量 （m³/h） | 副泵扬程 （m） | 副泵功率（kW） | 副泵台数 | 对外报价 | 对外报价 | 对外总价
生活泵房一 | 低区 | 8.3 | 50 | 3 | 一用一备 | [5 empty] | 8 | 50 | 3 | DN40 | 一用一备 | / | / | / | / | / | 94993.08 | 0 | 94993.08
94993.08

## 水箱报价 (hidden)
|  | 水箱容积（m³） | 1.5mm顶板（㎡） | 1.5mm侧一板（㎡） | 2.0mm侧二板（㎡） | 2.5mm侧三板（㎡） | 2.5mm侧四板（㎡） | 3.0mm底板（㎡） | 对外报价
生活泵房一 | 不锈钢生活水箱1 2.0m*2.0m*2.0m | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 44204.16
[8 empty] | 合计 | 44204.16

## 数据集成及辅助设施
南沙芦湾村新林楼重建工程二次供水（智慧泵房）数据集成及辅助设施
序号 | 名称 | 分项名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1 | 控制系统 | PLC采集控制器 | 含RS485通讯，4-20MA，Rj45接口，隔离模块、开关电源等 | 套 | 1
|  | 数据网关 | 内置加密防泄露、内容过滤、时效性检查等功能；支持PLC/OPC/DB等多种数据通讯方式等，支持粤海水务相关协议 | 套 | 1
|  | 工业防火墙 | 具有工业白名单/工业黑名单/包过滤/VPN/NAT/多种工控协议深度解析，无风扇全铝机箱，低功耗，适合工业环境。4个10/100/1000M自适应以太网业务端口，1对bypass，1个MGMT端口，1个USB2.0。 | 台 | 1
|  | 压力变送器 | 智能压力变送器 | 套 | 2
|  | 投入式液位计 | 智能液位开关 | 套 | 1
|  | 电接点压力表 | YXC-100 | 只 | 1
|  | 监控交换机 | IES215系列 | 台 | 1
|  | 泵房积水探测器 | / | 个 | 1
2 | 视频监控系统 | 200W像素红外球机 | iDS-2DE7223IX-A同级别 | 套 | 1
|  | 800W像素红外枪支摄像头 | DS-2CD3T86FWDV2-13S同级别 | 套 | 3
|  | 网络硬盘录像机 | DS-7604N-K1同级别 | 套 | 1
|  | 4TB硬盘 | 4T | 台 | 2
|  | 视频交换机 | IES215同级别 | 台 | 1
|  | 控制柜及安装（配备7寸彩色液晶显示屏接入控制系统） | 2200*800*600 | 个 | 1
3 | 门禁系统 | 人脸识别一体机 | DS-K1T606M同级别 | 个 | 1
|  | 门禁安全模块 | DS-K2M060同级别 | 个 | 1
|  | 门禁备用电源箱 | DS-K7M-AW50同级别 | 台 | 1
|  | 开门按钮 | EB29开门按钮同级别 | 个 | 1
|  | 280Kg双门磁力锁 | DS-K4H250DC同级别 | 套 | 1
|  | 280Kg磁力锁LZ支架 | DS-K4H250C-LZ同级别 | 套 | 1
4 | 火灾报警系统 | 独立式光电感烟探测器 | JTY-GD-2412/24E同级别 | 台 | 1
|  | 红外探测器 | DS-1T21DN-B同级别 | 个 | 1
|  | 探测器电源 | LRS-35-12同级别 | 台 | 1
|  | 声闪一体机 | HC-103同级别 | 只 | 1
5 | 消防系统 | 灭火器箱 | 国产优质 | 个 | 1
6 | 除湿系统 | 除湿机 | 湿美等国产优质 | 台 | 1
7 | 线缆辅材 | 网线 | 超五类屏蔽网线 | 米 | 100
|  | 电源线 | RVV3*2.0mm | 米 | 200
|  | 信号线 | RVV4*1.0mm | 米 | 200
|  | PVC管 | DN:25mm | 米 | 200
|  | 辅材 |  | 项 | 1
8 | 水质仪表 | 紫外消毒设备 | DN50适用流量0-28m3/h | 台 | 1
|  | 在线浊度、PH、余氯分析仪 | MS6100水质仪表同级别 | 套 | 1
|  | 仪表柜 |  | 台 | 1
9 | 排气扇 | 排气扇 | 350*350 | 个 | 1
10 | UPS | UPS供电单元 | C1KS、150AH电池4组 | 套 | 1
合计