## 工程招标控制价汇总表
单位工程报价汇总表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
1.1 | 1#配电站电房部分
1.2 | 箱变安建环部分
1.3 | 基础及防雷工程
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 7988.64
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 20684.97
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9.00
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
合计=1+2+3+4+5'

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价
1#配电站电房部分
1 | 030408001012 | 高压电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:FYZRYJV22-3×70 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:揭盖盖板 | m | 261
2 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV户内电缆头 3×70 2.型号:肘型头3×70㎜² 3.规格:70mm2以下 4.电压等级(kV):10kV，包含电缆抱箍、含铜线耳 | 个 | 2
3 | 030404004005 | 新增高压出线柜G04 | 1.名称:高压出线柜G04 2.型号:XGN15-12(+K+) 3.基础型钢形式、规格:#10槽钢 4.尺寸400×800×1350，其它详见设计图 | 台 | 1
4 | 030402017001 | 变压器+箱体+直流屏 | 1.名称:变压器+箱体+直流屏 2.型号:ZBW4-800kVA 3.基础型钢形式、规格:#10槽钢 4.内含SCB10-800kVA,10.0±5%, Dyn11,Uk%=6.0%带温显、温控、风机 变压器一次及二次侧绕组应采用铜质导体 包含直流屏 | 台 | 1
5 | 030404004001 | 改造高压进线柜 | 1.名称:改造高压进线柜G01 2.型号:拆除电流互感器、电流表，新装LZZJ-10电流互感器200/5A (0.5级 10P10级)，新装电流表0~200A 3.基础型钢形式、规格:无 4.尺寸500×800×1350，其它详见设计图 | 台 | 1
6 | 030404009001 | 改造高压电计量柜 | 1.名称:高压计量柜G02 2.型号:更换计量装置，利用原有箱体 3.基础型钢形式、规格: 4.尺寸800×800×1750，其它详见设计图 | 台 | 1
7 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1.名称:10kV电力变压器（干式） 电力变压器系统调试 2.型号:SCB13 3.容量(kV.A):800 | 系统 | 1
8 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄露（局放）试验 2.电压等级(kV):10kV | 次 | 1
9 | 031103029001 | 电缆标志桩 | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：C25混凝土 3.位置：10kV电缆通道 | 个 | 13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价
10 | 030404004100 | 高压进线柜 | 1.名称:高压进线柜G01 2.型号:D 3.基础型钢形式、规格:#10槽钢 4.尺寸500×800×1350，其它详见设计图 | 台 | 1
11 | 030404009002 | 高压子计量柜 | 1.名称:高压子计量柜G02 2.型号:M 3.基础型钢形式、规格:#10槽钢 4.尺寸800×800×1650，其它详见设计图 | 台 | 1
12 | 030404004101 | 高压配变柜 | 1.名称:高压出线柜G03 2.型号:XGN15-12(R) 3.基础型钢形式、规格:#10槽钢 4.尺寸500×800×1650，其它详见设计图 | 台 | 1
13 | 030404004098 | 低压受电柜 | 1.名称:低压受电柜D1 2.型号:GCK 3.基础型钢形式、规格:#10槽钢 4.尺寸800×1000×2200，其它详见设计图 | 台 | 1
14 | 030404004099 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜D2/D3 2.型号:GCK 3.基础型钢形式、规格:#10槽钢 4.尺寸800×1000×2200，其它详见设计图 | 台 | 2
15 | AB059 | 低压电容柜 | 1.名称:电容器柜D4 2.配电柜型号:GCK 3.柜宽x柜深x柜高(mm)800*100*2200 4.10#槽钢基础室内安装 | 台 | 1
箱变安建环部分
16 | 080802013001 | 电房门牌 | 1.内容：箱变门牌、变压器室、高压室、低压室 2.材质：铝型材丝印(户外漆) 3.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 4
17 | 080802013006 | 指令牌"必须带安全帽"警告标志牌 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 2
18 | 080802013002 | 警告牌 | 1.内容："当心触电“标志牌 2.材质：铝型材丝印(户外漆) 3.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 2
19 | 080802013015 | 提示牌"在此工作"警告标志牌 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 1
20 | 080802013008 | 高压开关柜 功能标志牌 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价
21 | 080802013018 | 10kV配电柜标志牌 | 有机片丝印(底部带磁吸)/200×160mm | 块 | 3
22 | 080802013003 | "未经许可 不得入内"禁止标志牌 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 2
23 | 080802013005 | "止步 高压危险"警告标志牌 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 2
24 | 080802013007 | ”注意通风“标志牌 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 2
25 | 080802013031 | 高压开关柜工作牌 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 1
26 | 080802013025 | 一次结线图牌 (中压) |  | 块 | 1
27 | 080802013023 | 高压开关操作指南告示牌 | 有机玻璃板/600×500mm | 块 | 2
28 | 080802013033 | 户内配变标志牌 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 1
29 | 080802013036 | 电房门口标示牌组合 | 1.材质：铝型材丝印(户外漆) 2.其它结合设计图纸和相关规范要求综合考虑 | 块 | 1
30 | 080802013022 | 低压一次结线图牌 | 有机玻璃板/600×500mm | 块 | 1
31 | 080802013073 | 低压开关柜工作牌 | 有机玻璃板/600×500mm | 块 | 1
32 | 080802013028 | 防鼠挡板 | 硬塑板(长1500×高600×厚8mm) | 块 | 2
基础及防雷工程
基础及防雷工程
33 | 030409002001 | 接地极 | 1.名称:水平接地极 2.材质:镀锌圆钢φ16 3.土质:二类土 4.其他:降阻剂 | m | 20
34 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:垂地极 2.材质:热镀锌角钢L50*5 3.土质：二类土 4.其他：降阻剂 | 根 | 2
35 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:水平地极引出线 2.材质:热镀锌圆钢φ16引出线（带断接卡子） 3.土质：二类土 4.其他：降阻剂 | m | 10
36 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结端子箱 2.规格:350*250*120mm 3.安装方式:户内挂墙明装 | 块 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价
37 | 040807003003 | 接地装置调试 | 1.名称:电房外接地装置调试 | 系统 | 1
措施项目
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 取费基数 |  | 费率（%） | 综合合价
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架
1.2 | 靠脚手架安全挡板
1.3 | 密目式安全网
1.4 | 围尼龙编织布
1.5 | 模板的支架
1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.7 | 施工围挡照明
1.8 | 临时钢管架通道
1.9 | 独立安全防护挡板
1.10 | 吊装设备基础
1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12 | 施工便道
1.13 | 样板引路
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  | 7988.64
2 | 措施其他项目
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0.00
011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20.00
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0.00
QTFY00000001 | 其他费用
2.5 | 模板工程
2.6 | 垂直运输工程
2.7 | 材料及小型构件二次水平运输
2.8 | 成品保护工程
2.9 | 井点降水工程
合计

## 其它项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | 暂列金额 |  | 20684.97
2 | ZGJ | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工 | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | 预算包干费
6 | GCYZF | 工程优质费 | 工程优质费
7 | GSFDC | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | XCQZFY | 现场签证费用 | 现场签证
9 | SPFY | 索赔费用 | 索赔
10 | QTFY | 其他费用 | 其他费用
小计
合计

## 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 20684.97
合 计 |  |  | 20684.97

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 其 中： | [5 empty] | 综合单价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计

## 工料机汇总表
工材机汇总表
工程名称：天后宫景区外园区域用电增容项目电气工程
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）