## 汇总
领航科技大楼检测服务（结构实体等）清单价格汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 下浮后的投标报价（元） | 下浮率（%） | 备注
1 | 结构实体检测 | 元
2 | 建筑幕墙门窗检测 | 元
3 | 室内环境检测 | 元
4 | 绿化工程检测 | 元
5 | 弱电（智能化）系统检测 | 元
6 | 人防设备检测 | 元
7 | 室内外噪声检测 | 元
8 | 柴油发电机（负荷试验） | 元
9 | 消防设施检测 | 元
10 | 海绵城市评估检测 | 元
合计：

## 结构实体检测
结构实体检测
序号 | 检测项目 | 检测方法、内容 | 检测频率 | 单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
一、主体结构实体检测部分
1 | 混凝土结构实体检测 | 梁、板主要受力钢筋分布 | 1、对非悬挑梁板构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2、对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数少于10个时，应全数检验。 3、对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 120 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2.6
2 |  | 梁、板主要受力钢筋保护层厚度检测 | 1、对非悬挑梁板灰构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2、对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数少于10个时，应全数检验。 3、对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 120 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2.1
3 |  | 楼板（梯板）厚度检测 | 每个单位工程检测不少于3个楼板和3个梯板的构件，每个构件的检测点不少于3个 | 构件 | 30 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2.3
4 |  | 混凝土强度检测（钻芯法） | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件 | 芯样 | 93 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.4.2
5 |  | 回弹法检测混凝土强度 | 无法钻芯的构件可采用回弹法检测 | 测区 | 100 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.4
6 |  | 氯离子含量检测 | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件 | 点 | 31 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2.5
7 | 后锚固件 （植筋、螺栓） | 抗拔试验 | 每单位工程、每规格抽检0.1%，植筋且不少于3根，螺栓不少于5根 | 根 | 70 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.9.1
8 | 饰面砖 | 粘结强度 | 每500平方米、每三层不少于1组 | 组 | 20 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.12.1
9 | 小计
二、人防工程结构实体检测
1 | 钻芯法检测混凝土强度 | / | 每个防护单元不少于3个顶板，每个顶板1个芯样 | 芯样 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.4
2 | 回弹法检测混凝土强度 | / | 每个防护单元3个柱子、3个临空墙、3个密闭隔墙 | 测区 | 90 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.4
3 | 钢筋分布 | / | 每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板 | 构件 | 12 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2
4 | 保护层厚度 | / | 每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板 | 构件 | 12 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2
5 | 混凝土构件尺寸偏差 | / | 每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板、3个柱子 | 构件 | 15 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2
6 | 小计
三、园路等市政工程实体检测
1 | 击实试验 | 最优含水率、最大干密度 | 每种土、砂等回填材料检测一组 | 组 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.11.1
2 | 压实度 | 灌砂法 | 地下室边沟回填：每层、每1000平方米检测不少于3个点 管道回填：每管段、每层、每侧检测3个点 水稳层（基层）：每层、每1000平方米检测不少于1个点 | 点 | 100 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.1.4
3 | 管道工程质量 （雨水、污水管） | 闭水试验 | 全管段检测，管径大于700mm抽检1/3长度 | 米 | 120 |  |  | 粤建检协[2015]8号8.2.16
4 |  | cctv视频检测 | 管径大于300mm全管段检测 | 米 | 120 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.7.2
5 | 路面层厚度 | 钻芯测量 | 每层每1000平方米检测1点 | 点 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号10.1.6
6 | 小计
合计

## 幕墙检测
建筑幕墙门窗检测
序号 | 检测对象 | 检测参数 |  | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 建筑幕墙 | 幕墙四性 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 （规格宽3.6m×高4.2m以内） | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法。 不同结构类型的幕墙均分别选取典型试件进行检测。 | 件 | 0 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.1.1-5.1.4
2 |  |  | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 （规格宽6.0m×高4.8m以内） |  | 件 | 0 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.1.1-5.1.4
3 |  |  | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 （规格宽6m×高8.4m以内） |  | 件 | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.1.1-5.1.4
4 |  |  | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 （规格宽6m×高12m以内） |  | 件 | 0 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.1.1-5.1.4
5 | 建筑门窗 | 外窗三性 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 （规格1.5m×1.5m以内） | GBT 7106-2019 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 | 组 （每组3件） | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.2.1-5.2.3
6 |  |  | 气密性能、水密性能、抗风压性能 （规格2.0m×2.0m以内） |  | 组 （每组3件） | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.2.1-5.2.3
7 |  |  | 气密性能、水密性能、抗风压性能 （规格3.0m×3.0m以内） |  | 组 （每组3件） | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.2.1-5.2.3
8 | 后锚固件 （螺栓） | 抗拔试验 |  | 每单位工程、每规格抽检0.1%，植筋且不少于3根，螺栓不少于5根 | 根 | 25 |  |  | 粤建检协[2015]8号2.9.1
9 | 建筑防护栏杆 | 抗软重物撞击性能 |  | 每种类型栏杆检测1次 | 项 | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.11.3
10 |  | 抗硬重物撞击性能 |  |  | 项 | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.11.4
合计

## 室内环境检测
室内环境检测
序号 | 项目 | 检测参数 | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费标准 | 备注
1 | 土壤氡 | 土壤氡 | 在工程地质勘查范围内布点时，应以间距10m作网格，各网格点应为测试点，可偏离±2m，布点数不应少于16个，测量布点应覆盖单体建筑基础工程范围。 | 点 | 53 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.3.1 |  | 已查看之勘察阶段的土壤氡报告，报告出具单位未在广州市建设工程监管平台联网，报告不能作为验收资料，建设阶段仍需进行土壤氡检测。
2 | 室内环境质量检测 | 氡气 | 1、民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氢、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时,应全数检测。 2、室内环境污染物浓度检测点数设置如下： 房间使用面积小于50平方米的设1个检测点； 房间使用面积为50～100平方米的设2个检测点； 房间使用面积为100～500平方米的设不少于3个检测点； 房间使用面积为500～1000平方米的设不少于5个检测点； 房间使用面积大于1000平方米的，大于1000平方米的部分，每增加1000平方米增设1个检测点，增加面积不足1000平方米室按1000平方米计算。 | 点 | 33 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.2
3 |  | 甲醛 |  | 点 | 33 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.5
4 |  | 氨 |  | 点 | 33 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.6
5 |  | 苯 |  | 点 | 33 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.1
6 |  | 甲苯 |  | 点 | 33 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.3
7 |  | 二甲苯 |  | 点 | 33 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.4
8 |  | TVOC |  | 点 | 33 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.1.7
合计

## 绿化工程检测
绿化工程检测
序号 | 检测项目 | 检测项目 | 检测数量要求 | 单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 乔灌木 | 病虫害检测 | 每100株抽检10株，每株为1点 | 点 | 10 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.7.1
2 |  | 植物材料（规格） | 每100株抽检10株，每株为1点 | 点 | 10 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.6.1 | 建议仅检测株高、胸（基）径、冠幅三个主控参数即可
3 | 地被 | 病虫害检测 | 按面积抽检10%，每4㎡为一点 | 点 | 11 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.7.1
4 | 种植土 | 水分 | 每种土质抽检一组。 | 样 | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.8.1
|  | 机械组成 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.8.2
|  | 石栎含量 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.8.3
|  | PH值 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.8.7
5 | 复混肥 | 总氮 | / | 样 | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.10.1
|  | 有效磷 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.10.2
|  | 钾 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.10.3
|  | 游离水 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.10.4
6 | 灌溉用水 | pH | 同一水质、同一地点取一组 | 组 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.9.1
|  | 全盐量 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.9.2
|  | 氯离子 |  |  | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.9.3
7 | 有机肥 | 全氮 | / | 样 | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.1
|  | 全磷 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.2
|  | 全钾 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.3
|  | 速效磷 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.4
|  | 速效钾 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.5
|  | 水分 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.6
|  | 有机物 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.7
|  | 酸碱度 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.8
|  | 有机质含量 |  |  | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号11.11.9
合计

## 电气动力节能检测
弱电（智能化）系统检测
序号 | 检测项目 | 检测依据及抽检原则（频次） | 计量单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 照度 | DBJ15-65-2021 16.2.6 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 82 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.19
2 | 照明功率密度 | DBJ15-65-2021 16.2.6 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 82 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.28
3 | 照度均匀度 | DBJ15-65-2021 16.2.4 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 82 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.20
4 | 显色指数 | DBJ15-65-2021 16.2.4 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 82 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.23
5 | 电源质量(供电电压偏差) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.30
6 | 电源质量(三相电压不平衡度) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.33
7 | 电源质量(功率因数) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.34
8 | 电源质量(谐波电压) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.31
9 | 电源质量(谐波电流) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.32
10 | 三相照明配电干线各相负荷平衡性 | DBJ15-65-2021 16.3.4 按三相照明配电干线系统全数检测 | 系统 | 10 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.29
合计

## 人防设备
人防设备检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 计量单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 钢结构门 | 设备型号、开启方向、门扇厚度偏差、面板厚度偏差、结构焊缝质量（焊缝厚度）、漏气孔缝、密封件质量、门扇、门框贴合间隙、密封胶条嵌压中心线偏差、门框左右角钢垂直度（前后）、门框左右角钢垂直度（左右）、门扇启闭力、关锁操纵力 闭锁头同步、锁紧情况、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、运动部位保护、铭牌、开关标志等标识 | 樘 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.5条、第2.17.5条、第2.17.8条
2 | 钢筋混凝土门 | 设备型号、开启方向、门扇厚度偏差、漏气孔缝、密封件质量、门扇、门框贴合间隙、门扇、门框贴合面中心线偏差、密封胶条嵌压中心线偏差、门框左右角钢垂直度（前后）、门框左右角钢垂直度（左右）、门扇启闭力、关锁操纵力、闭锁头同步、锁紧情况、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、运动部位保护、铭牌、开关标志等标识 | 樘 | 20 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.5条、第2.17.8条、第2.17.10条
3 | 防爆波活门 | 设备型号、开启方向、门扇（或底座）的厚度偏差、焊缝质量要求（贴脚焊缝厚度偏差）、通风量要求（门扇或底座开孔面积与活门开启后通风面积）、悬摆板启闭力、门扇关闭力、闭锁锁紧力、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、铭牌、开关标志等标识 | 个 | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第2.17.3条、第2.17.8条、第2.17.10条
4 | 密闭观察窗 | 设备型号、密闭观察窗厚度（窗玻璃厚度）、密闭性能、螺栓与孔配合情况、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力 | 个 | 0 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.6条、第4.54.1条、第2.17.8条
5 | 排气活门 | 设备型号、开启方向、阀盖/活门盘厚度、通风量、平衡锤连杆垂直度 法兰连接、阀盖/活门盘与壳体锁闭、阀盖/活门盘锁紧力、表面观感、漆膜厚度、铭牌、开关标志等 | 个 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.4条、第2.17.3条、第2.17.10条
6 | 密闭阀门 | 设备型号、开启方向、管壁厚度、 密闭性能、通风量、阀门固定情况、法兰螺栓连接情况、阀板启闭力、启闭运转性能要求、表面观感、运转部位保护、铭牌、开关标志等标识 | 个 | 7 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.6条、第4.54.1条、第2.17.10条
7 | 防爆地漏 | 设备型号、地漏接口及管径偏差、密闭性能、地漏盖旋转灵活无卡阻、表面观感、运转部位保护 | 个 | 6 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.5条、第4.54.1条
8 | 风机 | 外观检测、安装检测、性能检测 | 台 | 4 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.5条、第5.2.6条
9 | 油网滤尘器 | 外观检测、安装检测、正向垂直度、侧向垂直度 | 台 | 5 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.6条、第8.1.12条
10 | 过滤吸收器 | 外观检测、安装检测、阻力检测 | 台 | 3 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.6条
11 | 通风管道 | 外观检测、安装检测、漆膜厚度 管道管壁厚度 | 个 | 4 |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条、第5.2.5条、第5.2.6条
合计

## 室内噪声检测
室内外噪声检测
序号 | 项目 | 计量单位 | 检测数量 | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 室外环境噪声 | 点 | 8 |  |  | 粤建检协[2015]8号6.1.1
2 | 室内背景噪声检测 | 点 | 4 |  |  | 粤建检协[2015]8号6.1.1
3 | 楼板撞击隔声性能 | 间 | 2 |  |  | 粤建检协[2015]8号6.1.5
合计

## 发电机组负荷试验
柴油发电机（负荷试验）
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 发电机组负荷试验 | 台 | 1 |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.27 | 额定功率600kw
合计

## 消防设施检测
消防设施检测
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
一 | 自动报警系统
1 | 火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 1 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
2 | 终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置) | 套 | 1 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
3 | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次火警功能） | 套 | 15 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
4 | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 1 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
5 | 联动设备点 | 区 | 72 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
6 | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 146 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
7 | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 层 | 36 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
8 | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 37 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
9 | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 2 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
10 | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区 | 36 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
11 | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈） | 套 | 979 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
12 | 备用发电机自动启动与反馈信号 | 台 | 1 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
13 | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 5 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
14 | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 1211 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
二 | 防火门、防火卷帘系统
15 | 防火门 | 立方米 | 288 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
16 | 防火窗 | 立方米 | 3 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
17 | 防火卷帘（手、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | 立方米 | 5 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
三 | 气体灭火系统
18 | 气体灭火系统 | 立方米 | 315.8 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号 | 按保护面积
四 | 水喷淋灭火系统
19 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | 立方米 | 23152.71 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号 | 按保护面积
五 | 消火栓系统
20 | 消火栓泵房与泵组 | 套 | 1 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
21 | 室内消火栓 | 套 | 120 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
22 | 室外消火栓 | 套 | 3 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
23 | 消火栓按钮 | 套 | 108 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
六 | 防排烟系统
24 | 加压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 13 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
25 | 加压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置） | 套 | 53 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
26 | 加压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa） | 处 | 53 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
27 | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 8 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
28 | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 81 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
29 | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 29 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
30 | 防排烟系统功能 | 区域/系统 | 7 |  |  | 粤建检协〔2001〕340号
合计

## 海绵城市检测
海绵城市评估检测
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 收费依据 | 备注
1 | 土壤渗透系数 | 处 | 2 |  |  | 《广东省绿色建筑计价指引》(2022年)12.1.1
2 | 透水砖渗透系数 | 处 | 2 |  |  | 《广东省绿色建筑计价指引》(2022年)12.1.1
合计